OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I Spis zawartości opracowania

II Spis rysunków

III Opis techniczny

IV Obliczenia

II. SPIS RYSUNKÓW

Nr Nazwa rysunku

E1 Instalacja elektryczna – schemat rozdzielni T4,

E2 Instalacja elektryczna – oświetlenie podstawowe i awaryjne,

E3 Instalacja elektryczna – gniazda 230V i odbiorników stałych,

E4 Instalacja elektryczna – instalacja teletechniczna

III. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechnicznej wydzielonych pomieszczeń szkoły przeznaczonych na pracownię chemiczną w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenie inwestora,

- ustalenia i wytyczne inwestora,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowiązujące przepisy i normy,

3. ZAKRES  PROJEKTU

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:

- tablicę bezpiecznikową T4,

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego,

- instalację gniazd 230 V,

- instalację gniazd 400 V,

- zasilanie odbiorników stałych,

- zasilanie urządzeń wentylacji,

- instalację sygnalizacji włamania,

- instalację sieci komputerowej LAN,

- instalację monitoringu.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Parametry projektowe:

Napięcie znamionowe: 230/400V

Moc przyłączeniowa obiektu: 15 kW

Pożądany współczynnik mocy: tg < 0,4

Układ sieci zasilającej: TN-C

Układ sieci wewnętrznej: TN-S

Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenia zasilania

5. ZASILANIE OBIEKTU.

5.1. Przyłącze energetyczne

Budynek szkoły zlokalizowany przy ul. Mostowej  w Kędzierzynie – Koźlu posiada istniejące zasilanie w energię elektryczną. Obiekt zasilany jest za pomocą przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2 ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Azoty Zacisze”. Kabel przyłącza doprowadzony jest do zlokalizowanego na frontowej ścianie budynku złącza kablowego. Zasilanie oraz układ pomiarowy pozostają bez zmian.

5.2. Wewnętrzna linia i tablica bezpiecznikowa.

Istniejącą tablicę bezpiecznikową T4 zabudowaną w korytarzu przed pracownią chemiczną zdemontować  i wymienić na nową typu BF-U 424 z możliwości zabudowy 96 aparatów . Istniejącą aparaturę modułową z rozdzielni T4 zdemontować i po wymianie rozdzielnicy zamontować ponownie. Wszystkie istniejące obwody wychodzące z rozdzielnicy T4 po wymianie podłączyć ponownie.

6. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

6.1. Tablica T4

Tablicę rozdzielczą pomieszczeń T4 wykonać jako podtynkową. Jako obudowę rozdzielnic zastosować prefabrykowaną szafkę np. BF-U 4x24 umożliwiające zabudowę 96 modułów, stopniu ochrony IP 30 zamykaną na klucz.

Rozdzielnię wyposażyć w aparaty i osprzęt elektroinstalacyjny niskiego napięcia

zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E1.

Po wymianie rozdzielnicy T4 oprócz istniejących aparatów należy dobudować ochronniki przepięć klasy B+C, oraz projektowane zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadmiarowe zgodnie ze schematem E1.

Obwody jednofazowe wyprowadzone z rozdzielnicy należy rozdzielić równomiernie na wszystkie fazy.

Na drzwiczkach rozdzielni nanieść numerację rozdzielni oraz umieścić

wymagane tabliczki informacyjne i ostrzegawcze.

6.2. Instalacja oświetlenia

Oświetlenie podstawowe poszczególnych pomieszczeń, w zależności od ich

przeznaczenia i funkcji zaprojektowano przyjmując odpowiednie kryteria zgodne z

PN-EN 12464 : 2012

- wartość eksploatacyjnego średniego natężenia oświetlenia Em w poszczególnych

pomieszczeniach nie może być mniejsza niż podana w tabeli 1,

- wartość oceny olśnienia przykrego UGR nie powinna przekraczać wartości podanej

w tabeli 1,

- wartość wskaźnika oddawania barw Ra nie powinna być mniejsza niż podana w

tabeli 1,

do obliczeń przyjęto współczynnik utrzymania = 1,3

TABELA 1

| rodzaj pomieszczenia, strefy | Em (Lux) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Magazyn odczynników | 100 | 22 | 80 |
| Pracownia chemiczna | 500 | 25 | 80 |
| Gabinet nauczyciela | 500 | 25 | 80 |
| Pokój wagowy | 500 | 25 | 80 |

- równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej przy pracy ciągłej powinna

wynosić co najmniej 0,7 a przy krótkotrwałej oraz w strefach komunikacyjnych co

najmniej 0,5.

6.2.1. Oświetlenie podstawowe

Obwody oświetlenia w pracowni chemicznej pozostawić bez zmian natomiast w związku ze zmianą sufitu należy istniejące oprawy oświetleniowe zdemontować wraz z zawiesiami i zabudować nowe zgodnie ze schematem E2. Stałą faze do zasilenia opraw awaryjnych wyprowadzić z istniejącego łącznika oświetlenia. Dla zasilenia oświetlenia w pomieszczeniach magazynu, gabinetu nauczyciela i pokoju wagowego należy z rozdzielnicy T4 wyprowadzić przewodem YDY 4x1,5mm2 poprzez pomieszczenia piwnicy wyprowadzić wydzielony obwód.

Zdemontowane oprawy z zawiesiami i źródłami światła przekazać Inwestorowi.

6.2.1.1. Osprzęt łączeniowy

Jako włączniki oświetlenia zastosować podtynkowy ramkowy osprzęt

łączeniowy typu POLO w kolorze białym. Włączniki oświetlenia montować na

wysokości 1.3 m od poziomu posadzki. W celu przedłużenia przewodów do opraw oświetleniowych w pracowni chemicznej należy zastosować puszki rozgałęźne i złączki Wago.

6.3.2. Oświetlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w

pomieszczeniach, oraz umożliwieniu bezpiecznego opuszczenia obiektu przez

przebywające w nim osoby zaprojektowano oświetlenie awaryjne.

Przyjęto rozproszony system bezpieczeństwa, realizowany za pomocą

inwerterów (modułów awaryjnych) zabudowanych w wyznaczonych oprawach

oświetlenia podstawowego oraz podświetlanych znaków wskazujących wyjścia i

kierunek drogi ewakuacji.

Oświetlenie awaryjne powinno załączyć się automatycznie po zaniku napięcia

dochodzącego z sieci zasilającej oraz wyłączyć się samoczynnie po powrocie

napięcia podstawowego. Oświetlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o normę

PN-EN 1838: 2005.

Oprawy oświetlenia podstawowego, w których zabudowano inwertery powinny

zapewnić działanie opraw po zaniku zasilania przez czas 1h. Zastosowane w

oprawach inwertery powinny posiadać wbudowaną funkcję autotestu, realizującą

funkcję samoczynnego monitorowania stanu oprawy, akumulatora oraz okresowe

jego formowanie. Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczono na rys. nr E2

symbolem EW.

Czas działania opraw po zaniku napięcia nie powinien być krótszy niż

1h.

Zastosowane moduły oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzyć 50 %

wymaganego natężenia oświetlenia, a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego

natężenia oświetlenia. Zabudowane oprawy muszą posiadać dopuszczenie CNBOP.

6.5. Instalacja gniazd i siły

Dla zasilania poszczególnych stanowisk uczniowskich oraz biurek nauczyciela należy z projektowanej rozdzielni T4 przewodem YDY 3x2,5mm zasilić poszczególne zestawy gniazdowe. Pod stołami uczniowskimi zabudować kolumny nadpodłogowe wyposażone w 4 gniazda  230 V firmy Elektraplan typu GBZ02. Do zasilenia biurka nauczyciela należy zabudować mini kolumnę nadpodłogową typu GBZ04 wyposażoną w 4 gniazda 230 V, 2 gniazda RJ46 kat 6.

W salach należy zasilić zestawy ZG1,2,3, gniazda ogólne zgodnie z rysunkiem E-3 poprzez pomieszczenia piwnicy.

Z rozdzielnicy T4 zasilić również szafkę teletechniczną zabudowaną w gabinecie nauczyciela.

W celu zasilenia urządzeń wentylacji należy z projektowanej tablicy bezpiecznikowej T4 zasilić przewodem YDY 5x2,5mm centralę wentylacyjną zabudowaną w pomieszczeniu pracowni chemicznej. Automatykę AKPiA dostarcza dostawca urządzenia. W pomieszczeniu nr 04 projektowany wentylator wyciągowy zasilić z obwodu oświetlenia wspólnym wyłącznikiem z oświetleniem.

Do zasilenia digestorium należy z tablicy T4 wyprowadzić wydzielony obwód przewodem YDY 3x2,5mm.

Dla zasilenia bojlerów pojemnościowych zlokalizowanych pod zlewami przy stołach uczniowskich należy z tablicy T4 wyprowadzić przewodem YDY 3x2,5mm dwa obwody dla zasilenia czterech bojlerów poprzez pomieszczenia piwnicy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejąca instalację nagłośnienia szkoły. Po zakończeniu prac istniejące głośniki należy ponownie zabudować.

6.5.1. Osprzęt łączeniowy

Jako osprzęt instalacyjny zastosować gniazda ramkowe z bolcem podtynkowe

typu POLO w kolorze białym.

Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych należy uporządkować w taki

sposób, by od lewej strony znajdował się przewód L, od prawej przewód N, a w

środku przewód PE.

7. PROWADZENIE PRZEWODÓW

Wszystkie przewody prowadzone podtynkowo należy układać w liniach

prostych, równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i

skrzyżowaniach przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować

odpowiednie odstępy, a jeśli to niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia

przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych.

Obwody gniazdowe zlokalizowane w posadzce należy poprowadzić w korytach kablowych poprzez pomieszczenia piwnicy.

Przejścia przewodów pomiędzy poszczególnymi strefami oddzielenia

przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej,

dla danego oddzielenia, klasy odporności ogniowej. Nad stropem podwieszonym zabudować koryta kablowe Baks KCL 100H60 oddzielnie dla instalacji elektrycznej i oddzielnie dla instalacji niskoprądowej.

Przewody do zasilenia stanowisk uczniowskich, biurka nauczyciela i podgrzewaczy pojemnościowych należy prowadzić w korytach kablowych poprzez piwnicę. Pozostałą instalację pod tynkiem lub w przestrzeni międzystropowej.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i

łączeniowymi w tablicy bezpiecznikowej T4 należy zabudować ochronniki

przeciwprzepięciowe stopnia I i II typu SPBT-12/280/4 zapewniające w chronionych

obwodach poziom ochrony ≤ 1,2 kV.

9. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oprócz

odstępów wymaganych przepisami budowy i izolacji części czynnych zgodnie z

normą PN-HD 60364-4-41 zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie napięcia,

zapewniające w obwodach odbiorczych wyłączenie zasilania w czasie nie

przekraczającym 0,2 s.

Jako środek ochrony dodatkowej w obwodach zasilanych w układzie TN

zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o znamionowym

prądzie różnicowym zadziałania <30mA.

10. INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w celu ochrony obiektu, w projektowanych wydzielonych  pomieszczeniach pracowni chemicznej, gabinecie nauczyciela i pokoju wagowym należy zabudować urządzenia systemu sygnalizacji włamania. Zabudowane urządzenia stanowić będą rozszerzenie istniejącego system instalacji sygnalizacji włamania.

System będzie pracował w oparciu o pasywne czujki podczerwieni PIR typu

EV100 o zasięgu do 10 m zabudowane w wyznaczonych pomieszczeniach.

Zabudowane elementy należy połączyć z istniejącą centralką sygnalizacji włamania, która zabudowana jest w pomieszczeniu sekretariatu na parterze budynku

Oprzewodowanie instalacji należy wykonać przewodem typu YTDY 6x0,5 mm2. Przewody prowadzić od elementu systemu od modułu rozszerzeń zabudowanego w gabinecie nauczyciela. Moduł rozszerzeń połączyć z istniejąca centralą alarmową przewodem YTDY 6x0,5 mm2.

Miejsce zabudowy poszczególnych elementów systemu sygnalizacji włamania

oraz trasę prowadzenia przewodów pokazano na rys. nr E4.

Uruchomienie i oprogramowanie centrali wykonać ma firma posiadająca odpowiednie uprawnienia do montażu i programowania.

11. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

W pomieszczeniu zaplecza pracowni mechatroniki zabudować szafę wiszącą 12U 600/600 wyposażoną w komplet wentylatorów z termostatem, 1 półka stała, listwa zasilająca, jeden  patchpanel niewyposażony, jeden panel porządkowy,  pięć sztuk patchcordów 6 kat o długości 1m. Z projektowanej szafy wyprowadzić sieć teletechniczną do projektowanych zestawów PEL przewodem UTP 4x2x0,5 6kat. Przewody układać pod tynkiem w rurkach ochronnych peszel, nad sufitami podwieszanymi w korytach kablowych. Na końcach kabli zabudować uchwyty keyston kategorii 6  kompatybilne z typem kabla. Doprowadzenie sygnału telefonicznego, Internetu i światłowodu poza zakresem opracowanie – Inwestor wykona we własnym zakresie

12. INSTALACJA CCTV

Zgodnie z wytycznymi Inwestora  należy w projektowanej szafce teletechnicznej zabudowanej w zapleczu pracowni mechatroniki zabudować rejestrator 4 wyjściowy typu DHI-HCVR5104HE-52 wyposażony w twardy dysk 4Tb. W pracowni chemicznej, pokoju wagowym i magazynie odczynników zabudować kamery kopułowe 2Mpix wandaloodporne IK10 technologia HD-CVI typu DH-HAC-HDBW1200R-VF

Do każdej kamery z szafki teletechnicznej doprowadzić kabel OMY 3x1,5mm oraz kabel RG6.

13. MATERIAŁY

Do realizacji powyższego zadania należy stosować jedynie wyroby i materiały

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano:

aprobatę techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację lub certyfikat zgodności z PN.

14. PRÓBY I BADANIA POWYKONAWCZE

Wykonaną instalację elektryczną, zabudowane urządzenia elektryczne po

montażu, a przed podaniem napięcia zasilającego należy poddać oględzinom,

próbom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawności wykonania, zgodności z

obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz oporności

izolacji. Po podaniu napięcia wykonać pomiary natężenia oświetlenia, skuteczności

ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie wyłączników różnicowo – prądowych.

Zakres wymaganych prób i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6:

Sprawdzanie”.

Z przeprowadzonych oględzin, prób, badań i pomiarów należy sporządzić

protokoły. Ze względu na szczególne zagrożenie występujące podczas wykonywania

prac pomiarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach

energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe należy

wykonywać w zespołach dwuosobowych.

15. OZNACZENIA I BARWY

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji

elektrycznych, prawidłowej identyfikacji oraz uniknięcia pomyłek i związanych z nimi

awarii stosuje się oznakowanie przewodów i zacisków, do których przewody te są

przyłączone. W/w oznaczenia należy wykonać zgodnie z PN-90/E05023.

Przewody ochronne oznaczyć kolorem zielono – żółtym, przewody neutralne kolorem

niebieskim.

Rozdzielnice, szafki, osprzęt należy ponumerować zgodnie ze schematami

powykonawczymi i trwale opisać. Rozdzielnie wyposażyć w schematy

powykonawcze oraz tabliczki opisowe i ostrzegawcze.

16. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac objętych opracowaniem należy wykonać zgodnie z projektem,

zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi

instalacjami branżowymi.

Urządzenia oświetlenia zewnętrznego po zabudowie należy zinwentaryzować

geodezyjnie.

V. OBLICZENIA

1. Bilans mocy

Bilans mocy 
 Σ Po = 15 kW

Iobc =  150003×400×0,95= 22,82 [A]

Dobrano wkłądki zabezpieczające tablicę T4 - 25A

2.  Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym dla rozdzielni TS

Dla podgrzewacza pojemnościowego prąd obciążenia wynosi:

Iobc =  1500230×0,95= 6,7[A]

Dobrano kabel typu YDY 3x2,5 mm2. Prąd dopuszczalny długotrwale dla kabla elektroenergetycznego typu YDY 3x2,5 mm2 wynosi 21 [A] dla ułożenia na ścianie (wg katalogu producenta).

Porównując powyższe dane z dobranymi przewodami, zabezpieczeniami i obliczeniami spełniony jest warunek prawidłowego doboru:

Idd > Ibezp > Iobc

21 > 16 > 6,7 [A]

W projektowanej rozdzielni TB wartość zabezpieczenia powinno wynosić 16 [A].

Spadek napięcia na kablu zasilającym bojler pojemnościowy:

odcinek pomiędzy rozdzielnią T4 a bojlerem:

Δumax = 200⋅P⋅lγ⋅s⋅U2=200⋅1500⋅2855⋅2,5⋅2302 = 1,15 %

Δumax = 1,15 % < Δudop = 4,0%