OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I Spis zawartości opracowania

II Spis rysunków

III Opis techniczny

IV Obliczenia

II. SPIS RYSUNKÓW

Nr Nazwa rysunku

E1 Instalacja elektryczna – schemat rozdzielni TB1,

E2 Instalacja elektryczna – oświetlenie podstawowe i awaryjne,

E3 Instalacja elektryczna – gniazda 230V i odbiorników stałych,

E4 Instalacja elektryczna – instalacja teletechniczna

III. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechnicznej wydzielonych pomieszczeń szkoły przeznaczonych na pracownię gastronomi w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenie inwestora,

- ustalenia i wytyczne inwestora,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowiązujące przepisy i normy,

3. ZAKRES  PROJEKTU

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:

- tablicę bezpiecznikową TB1,

- przebudowę tablicy TG

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego,

- instalację gniazd 230 V,

- instalację gniazd 400 V,

- zasilanie odbiorników stałych,

- instalację sygnalizacji włamania,

- instalację sieci komputerowej LAN,

- instalację monitoringu.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Parametry projektowe:

Napięcie znamionowe: 230/400V

Moc przyłączeniowa obiektu: bez zmian (w miejsce nowych urządzeń demontaż 3 podgrzewaczy 60 kW)

Pożądany współczynnik mocy: tg < 0,4

Układ sieci zasilającej: TN-C

Układ sieci wewnętrznej: TN-S

Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenia zasilania

5. ZASILANIE OBIEKTU.

5.1. Przyłącze energetyczne

Bez zmian

5.2. Wewnętrzna linia i tablica bezpiecznikowa.

Istniejącą tablicę bezpiecznikową TG zabudowaną w korytarzu przed pracownią gastronomiczną należy przebudować oraz dobudować do niej nową tablicę rozdzielczą TB1 podtynkową typu BF-U 424 o możliwości zabudowy 96 aparatów. Projektowaną tablicę zasilić z mostu szynowego rozdzielni TG. Istniejący główny rozłącznik rozdzielni TG wyposażyć w cewkę wybijakową do której podłączyć trzy wyłączniki bezpieczeństwa zabudowane przy drzwiach wejściowych do pracowni. W tablicy TG zabudować zabezpieczenie sterownicze B6/1 dla zasilenia cewki wybijakowej. Obwody przeznaczone do demontażu (oświetlenia oraz podgrzewaczy wody) należy w rozdzielnicy TG wyłaczyć zpod napięcia oraz trwale usunąć.

6. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

6.1. Tablica TB1

Tablicę rozdzielczą pomieszczeń pracowni gastronomii TB1 wykonać jako podtynkową. Jako obudowę rozdzielnic zastosować prefabrykowaną szafkę np. BF-U 4x24 umożliwiające zabudowę 96 modułów, stopniu ochrony IP 30 zamykaną na klucz.

Rozdzielnię wyposażyć w aparaty i osprzęt elektroinstalacyjny niskiego napięcia

zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E1.

Obwody jednofazowe wyprowadzone z rozdzielnicy należy rozdzielić równomiernie na wszystkie fazy.

Na drzwiczkach rozdzielni nanieść numerację rozdzielni oraz umieścić

wymagane tabliczki informacyjne i ostrzegawcze.

6.2. Instalacja oświetlenia

Oświetlenie podstawowe poszczególnych pomieszczeń, w zależności od ich

przeznaczenia i funkcji zaprojektowano przyjmując odpowiednie kryteria zgodne z

PN-EN 12464 : 2012

- wartość eksploatacyjnego średniego natężenia oświetlenia Em w poszczególnych

pomieszczeniach nie może być mniejsza niż podana w tabeli 1,

- wartość oceny olśnienia przykrego UGR nie powinna przekraczać wartości podanej

w tabeli 1,

- wartość wskaźnika oddawania barw Ra nie powinna być mniejsza niż podana w

tabeli 1,

do obliczeń przyjęto współczynnik utrzymania = 1,3

TABELA 1

| rodzaj pomieszczenia, strefy | Em (Lux) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracownia gastronomii 1 | 500 | 22 | 80 |
| Pracownia gastronomii 2 | 300 | 25 | 80 |
| Pracownia gastronomii 3 | 500 | 25 | 80 |

- równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej przy pracy ciągłej powinna

wynosić co najmniej 0,7 a przy krótkotrwałej oraz w strefach komunikacyjnych co

najmniej 0,5.

6.2.1. Oświetlenie podstawowe

Obwody oświetlenia w pracowni gastronomicznej wraz z oprawami istniejącymi zdemontować i wykonać nowe zgodnie ze schematem E1 i E2. Stałą fazę do zasilenia opraw awaryjnych wyprowadzić z projektowanej tablicy TB1.

6.2.1.1. Osprzęt łączeniowy

Jako włączniki oświetlenia zastosować podtynkowy ramkowy osprzęt

łączeniowy typu POLO w kolorze białym. Włączniki oświetlenia montować na

wysokości 1.3 m od poziomu posadzki. Wszelkie łączenia przewodów wykonywać w oprawach oświetleniowych w puszkach rozgałęźnych pod łacznikami.

6.3.2. Oświetlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w

pomieszczeniach, oraz umożliwieniu bezpiecznego opuszczenia obiektu przez

przebywające w nim osoby zaprojektowano oświetlenie awaryjne.

Przyjęto rozproszony system bezpieczeństwa, realizowany za pomocą

inwerterów (modułów awaryjnych) zabudowanych w wyznaczonych oprawach

oświetlenia podstawowego oraz podświetlanych znaków wskazujących wyjścia i

kierunek drogi ewakuacji.

Oświetlenie awaryjne powinno załączyć się automatycznie po zaniku napięcia

dochodzącego z sieci zasilającej oraz wyłączyć się samoczynnie po powrocie

napięcia podstawowego. Oświetlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o normę

PN-EN 1838: 2005.

Oprawy oświetlenia podstawowego, w których zabudowano inwertery powinny

zapewnić działanie opraw po zaniku zasilania przez czas 1h. Zastosowane w

oprawach inwertery powinny posiadać wbudowaną funkcję autotestu, realizującą

funkcję samoczynnego monitorowania stanu oprawy, akumulatora oraz okresowe

jego formowanie. Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczono na rys. nr E2

symbolem EW.

Czas działania opraw po zaniku napięcia nie powinien być krótszy niż

1h.

Zastosowane moduły oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzyć 50 %

wymaganego natężenia oświetlenia, a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego

natężenia oświetlenia. Zabudowane oprawy muszą posiadać dopuszczenie CNBOP.

6.5. Instalacja gniazd i siły

Dla zasilania poszczególnych urządzeń technologicznych których planowana jest dobudowa należy z projektowanej tablicy TB1 wykonać instalację wewnętrzną zgodnien z rysunkiem E-3. Nowoprojektowane urządzenia zabudowane przy ścianach zasilić podtynkowo, natomiast urządzenia oddalone od ścian zasilić poprzez piwnicę.

W pomieszczeniu piwnicy zasilić przewodami YDY 3x2,5mm pojemnościowy podgrzewacz wody, stację uzdatniania wody oraz pompę cyrkulacyjną.

Zasilenia urządzeń wentylacji pozostają bez zmian.

Podczas wykonywania wszelkich prac należy zwrócić szczególna uwagę na istniejąca instalację wewnętrzną. Istniejący osprzęt zdemontować i wymienić na nowy.

6.5.1. Osprzęt łączeniowy

Jako osprzęt instalacyjny zastosować gniazda ramkowe z bolcem podtynkowe

typu POLO w kolorze białym.

Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych należy uporządkować w taki

sposób, by od lewej strony znajdował się przewód L, od prawej przewód N, a w

środku przewód PE.

7. PROWADZENIE PRZEWODÓW

Wszystkie przewody prowadzone podtynkowo należy układać w liniach

prostych, równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i

skrzyżowaniach przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować

odpowiednie odstępy, a jeśli to niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia

przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych.

Obwody gniazdowe zlokalizowane w posadzce należy poprowadzić w korytach kablowych poprzez pomieszczenia piwnicy.

Przejścia przewodów pomiędzy poszczególnymi strefami oddzielenia

przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej,

dla danego oddzielenia, klasy odporności ogniowej.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i

łączeniowymi w tablicy bezpiecznikowej TB1 należy zabudować ochronniki

przeciwprzepięciowe stopnia I i II typu SPBT-12/280/4 zapewniające w chronionych

obwodach poziom ochrony ≤ 1,2 kV.

9. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oprócz

odstępów wymaganych przepisami budowy i izolacji części czynnych zgodnie z

normą PN-HD 60364-4-41 zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie napięcia,

zapewniające w obwodach odbiorczych wyłączenie zasilania w czasie nie

przekraczającym 0,2 s.

Jako środek ochrony dodatkowej w obwodach zasilanych w układzie TN

zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o znamionowym

prądzie różnicowym zadziałania <30mA.

10. INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w celu ochrony obiektu, w projektowanych wydzielonych  pomieszczeniach pracowni gastronomi, należy zabudować urządzenia systemu sygnalizacji włamania. Zabudowane urządzenia stanowić będą rozszerzenie istniejącego system instalacji sygnalizacji włamania.

System będzie pracował w oparciu o pasywne czujki podczerwieni PIR typu

EV100 o zasięgu do 10 m zabudowane w wyznaczonych pomieszczeniach.

Zabudowane elementy należy połączyć z istniejącą centralką sygnalizacji włamania, która zabudowana jest w pomieszczeniu archiwum szkoły na 1 piętrze.

Oprzewodowanie instalacji należy wykonać przewodem typu YTDY 6x0,5 mm2. Przewody prowadzić od elementu systemu od modułu rozszerzeń zabudowanego przy istniejącej centrali. Moduł rozszerzeń połączyć z istniejąca centralą alarmową przewodem YTDY 6x0,5 mm2.

Miejsce zabudowy poszczególnych elementów systemu sygnalizacji włamania

oraz trasę prowadzenia przewodów pokazano na rys. nr E4.

Uruchomienie i oprogramowanie centrali wykonać ma firma posiadająca odpowiednie uprawnienia do montażu i programowania.

11. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

W pomieszczeniu nr 2 pracowni gastronomi dwaa gniazda RJ45 kat 6 do których przewodem UTP 4x2x0,5 6kat doprowadzić szieć internetową z istniejącej serwerowni szkoły zlokalizowanej na 1 piętrze. Przewody układać pod tynkiem w rurkach ochronnych peszel, nad sufitami podwieszanymi w korytach kablowych oraz w korytach kablowych korytarzami szkoły. Na końcach kabli zabudować uchwyty keyston kategorii 6  kompatybilne z typem kabla.

12. INSTALACJA CCTV

Zgodnie z wytycznymi Inwestora  należy z istniejącego rejestratora BCS zasilić przewodami RG6 i OMYb3x1,5mm projektowane kamery typu BCS-VP330TDM

zabudowane w pracowni gastronomi. W korytarzach szkoły przewody prowadzić w korytach kablowych natomiast w pracowni gastronomii pod tynkiem w rurkach ochronnych.

13. MATERIAŁY

Do realizacji powyższego zadania należy stosować jedynie wyroby i materiały

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano:

aprobatę techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację lub certyfikat zgodności z PN.

14. PRÓBY I BADANIA POWYKONAWCZE

Wykonaną instalację elektryczną, zabudowane urządzenia elektryczne po

montażu, a przed podaniem napięcia zasilającego należy poddać oględzinom,

próbom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawności wykonania, zgodności z

obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz oporności

izolacji. Po podaniu napięcia wykonać pomiary natężenia oświetlenia, skuteczności

ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie wyłączników różnicowo – prądowych.

Zakres wymaganych prób i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6:

Sprawdzanie”.

Z przeprowadzonych oględzin, prób, badań i pomiarów należy sporządzić

protokoły. Ze względu na szczególne zagrożenie występujące podczas wykonywania

prac pomiarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach

energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe należy

wykonywać w zespołach dwuosobowych.

15. OZNACZENIA I BARWY

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji

elektrycznych, prawidłowej identyfikacji oraz uniknięcia pomyłek i związanych z nimi

awarii stosuje się oznakowanie przewodów i zacisków, do których przewody te są

przyłączone. W/w oznaczenia należy wykonać zgodnie z PN-90/E05023.

Przewody ochronne oznaczyć kolorem zielono – żółtym, przewody neutralne kolorem

niebieskim.

Rozdzielnice, szafki, osprzęt należy ponumerować zgodnie ze schematami

powykonawczymi i trwale opisać. Rozdzielnie wyposażyć w schematy

powykonawcze oraz tabliczki opisowe i ostrzegawcze.

16. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac objętych opracowaniem należy wykonać zgodnie z projektem,

zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi

instalacjami branżowymi.

Urządzenia oświetlenia zewnętrznego po zabudowie należy zinwentaryzować

geodezyjnie.

V. OBLICZENIA

1. Bilans mocy

Bilans mocy 
 Σ Po = bez zmian 60 kW wybudowano, 55 kW dobudowano.

Kabel zasilający i wkładki bezpiecznikowe tablicę TGbez zmian.

2.  Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym dla rozdzielni TB1

Dla podgrzewacza pojemnościowego prąd obciążenia wynosi:

Iobc =  1500230×0,95= 6,7[A]

Dobrano kabel typu YDY 3x2,5 mm2. Prąd dopuszczalny długotrwale dla kabla elektroenergetycznego typu YDY 3x2,5 mm2 wynosi 21 [A] dla ułożenia na ścianie (wg katalogu producenta).

Porównując powyższe dane z dobranymi przewodami, zabezpieczeniami i obliczeniami spełniony jest warunek prawidłowego doboru:

Idd > Ibezp > Iobc

21 > 16 > 6,7 [A]

W projektowanej rozdzielni TB1 wartość zabezpieczenia powinno wynosić 16 [A].

Spadek napięcia na kablu zasilającym bojler pojemnościowy:

odcinek pomiędzy rozdzielnią T4 a bojlerem:

Δumax = 200⋅P⋅lγ⋅s⋅U2=200⋅1500⋅2855⋅2,5⋅2302 = 1,15 %

Δumax = 1,15 % < Δudop = 4,0%

Dla pieca konwekcyjno parowego prąd obciążenia wynosi:

Iobc =  152001,73x400×0,95= 23,12[A]

Dobrano kabel typu YDY 5x6mm2. Prąd dopuszczalny długotrwale dla kabla elektroenergetycznego typu YDY 5x6 mm2 wynosi 48 [A] dla ułożenia na ścianie (wg katalogu producenta).

Porównując powyższe dane z dobranymi przewodami, zabezpieczeniami i obliczeniami spełniony jest warunek prawidłowego doboru:

Idd > Ibezp > Iobc

48 > 32 > 23,12 [A]

W projektowanej rozdzielni TB1 wartość zabezpieczenia powinno wynosić 32 [A].

Spadek napięcia na kablu zasilającym piec konwekcyjno parowy:

odcinek pomiędzy rozdzielnią TB1 a piecem:

Δumax = 200⋅P⋅lγ⋅s⋅U2=200⋅15200⋅2855⋅6⋅4002 = 1,61 %

Δumax = 1,61 % < Δudop = 4,0%