OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I Spis zawartości opracowania

II Spis rysunków

III Opis techniczny

IV Obliczenia

II. SPIS RYSUNKÓW

Nr Nazwa rysunku

E1 Instalacja elektryczna – schemat rozdzielni TB,

E1/1 Instalacja elektryczna – schemat tablicy stanowiskowej TS,

E2 Instalacja elektryczna – oświetlenie podstawowe i awaryjne,

E3 Instalacja elektryczna – gniazda 230V,

E4 Instalacja elektryczna – instalacja teletechniczna

III. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechnicznej wydzielonych pomieszczeń szkoły przeznaczonych na pracownie mechatroniki i napędów w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenie inwestora,

- ustalenia i wytyczne inwestora,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowiązujące przepisy i normy,

3. ZAKRES  PROJEKTU

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:

- wewnętrzną linię zasilającą WLZ,

- tablicę bezpiecznikową TB,

- tablicę stanowiskową TS,

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego,

- instalację gniazd 230 V,

- instalację gniazd 400 V,

- zasilanie odbiorników stałych,

- zasilanie urządzeń wentylacji,

- instalację sygnalizacji włamania,

- instalację sieci komputerowej LAN,

- instalację monitoringu.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Parametry projektowe:

Napięcie znamionowe: 230/400V

Moc przyłączeniowa obiektu: 40 kW

Pożądany wspołczynnik mocy: tg < 0,4

Układ sieci zasilającej: TN-C

Układ sieci wewnętrznej: TN-S

Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenia zasilania

5. ZASILANIE OBIEKTU.

5.1. Przyłącze energetyczne

Budynek szkoły zlokalizowany przy ul. Mostowej  w Kędzierzynie – Koźlu posiada istniejące zasilanie w energię elektryczną. Obiekt zasilany jest za pomocą przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2 ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Azoty Zacisze”. Kabel przyłącza doprowadzony jest do zlokalizowanego na frontowej ścianie budynku złącza

kablowego. Zasilanie oraz układ pomiarowy pozostają bez zmian.

5.2. Wewnętrzna linia i tablica bezpiecznikowa.

Z istniejącej tablicy rozdzielczej TZ zabudowanej przy rozdzielni głównej szkoły wyłączyć spod napięcia i zdemontować  linię zasilającą istniejąca tablicę bezpiecznikowa zasilająca pracownie mechatroniki i napędów. Istniejącą instalację wewnętrzną wraz z tablicą bezpiecznikową, osprzętem elektrycznym i oprawami zdemontować. Należy zwrócić szczególną uwagę na instalację nagłośnienia szkoły. Po zakończeniu prac istniejące głośniki należy ponownie zabudować.

Po zdemontowaniu istniejącej linii zasilającej z wolnych zabezpieczeń rozdzielni TZ należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą kablem YKY 5x25mm do nowoprojektowanej rozdzielni TB zlokalizowanej w pomieszczeniu magazynu zabudowanej w wersji podtynkowej.

W celu wykonania uziemienia układu sieci TNC-S należy istniejącą tablice rozdzielczą z której wyprowadzony ma być wlz uziemić wyprowadzając na zewnątrz linkę uziemiająca LgY 16mm i na zewnątrz budynku wykonać uziemienie pionowe szpilkami ocynkowanymi fi 16mm pogrążają je w gruncie do momentu uzyskania 8 Ω.

6. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

6.1. Tablica TB

Tablicę rozdzielczą pomieszczeń wykonać jako podtynkową. Jako obudowę rozdzielnic zastosować prefabrykowaną szafkę np. BF-U 6x24 umożliwiające zabudowę 144 modułów, stopniu ochrony IP 30 zamykaną na klucz.

Rozdzielnię wyposażyć w aparaty i osprzęt elektroinstalacyjny niskiego napięcia

zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E1.

Na zasilaniu na zabudować na górnej szynie TH wyłącznik główny trzypolowy o wartości min 63A, kontrolę faz i ochronniki przepięć klasy B+C. Trzy kolejne szyny TH35 przeznaczone będą dla zasilenia obwodów pracowni mechatroniki, dwie ostatnie szyny przeznaczone będą dla zasilenia pracowni napędów.

Obwody jednofazowe wyprowadzone z rozdzielnicy należy rozdzielić równomiernie na wszystkie fazy.

Na drzwiczkach rozdzielni nanieść numerację rozdzielni oraz umieścić

wymagane tabliczki informacyjne i ostrzegawcze.

6.2. Instalacja oświetlenia

Oświetlenie podstawowe poszczególnych pomieszczeń, w zależności od ich

przeznaczenia i funkcji zaprojektowano przyjmując odpowiednie kryteria zgodne z

PN-EN 12464 : 2012

- wartość eksploatacyjnego średniego natężenia oświetlenia Em w poszczególnych

pomieszczeniach nie może być mniejsza niż podana w tabeli 1,

- wartość oceny olśnienia przykrego UGR nie powinna przekraczać wartości podanej

w tabeli 1,

- wartość wskaźnika oddawania barw Ra nie powinna być mniejsza niż podana w

tabeli 1,

do obliczeń przyjęto współczynnik utrzymania = 1,3

TABELA 1

| rodzaj pomieszczenia, strefy | Em (Lux) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- |
| magazyn | 100 | 22 | 80 |
| Pracownia mechatroniki | 500 | 25 | 80 |
| Zaplecze | 300 | 25 | 80 |
| Pracownia napędów | 500 | 25 | 80 |
| Zaplecze | 300 | 25 | 80 |

- równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej przy pracy ciągłej powinna

wynosić co najmniej 0,7 a przy krótkotrwałej oraz w strefach komunikacyjnych co

najmniej 0,5.

6.2.1. Oświetlenie podstawowe

Obwody oświetlenia należy wyprowadzić poprzez łączniki oświetlenia z tablicy rozdzielczej TB. Typy przewodów jakimi należy wykonać poszczególne odcinki instalacji

oświetlenia pokazano na schemacie ideowym zasilania rys. nr E1.

Na rys. nr E2 pokazano rozmieszczenie poszczególnych punktów świetlnych,

lokalizację, typ opraw oświetlenia i włączników.

6.2.1.1. Osprzęt łączeniowy

Jako włączniki oświetlenia zastosować podtynkowy ramkowy osprzęt

łączeniowy typu POLO w kolorze białym. Włączniki oświetlenia montować na

wysokości 1.3 m od poziomu posadzki.

6.3.2. Oświetlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w

pomieszczeniach, oraz umożliwieniu bezpiecznego opuszczenia obiektu przez

przebywające w nim osoby zaprojektowano oświetlenie awaryjne.

Przyjęto rozproszony system bezpieczeństwa, realizowany za pomocą

inwerterów (modułów awaryjnych) zabudowanych w wyznaczonych oprawach

oświetlenia podstawowego oraz podświetlanych znaków wskazujących wyjścia i

kierunek drogi ewakuacji.

Oświetlenie awaryjne powinno załączyć się automatycznie po zaniku napięcia

dochodzącego z sieci zasilającej oraz wyłączyć się samoczynnie po powrocie

napięcia podstawowego. Oświetlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o normę

PN-EN 1838: 2005.

Oprawy oświetlenia podstawowego, w których zabudowano inwertery powinny

zapewnić działanie opraw po zaniku zasilania przez czas 1h. Zastosowane w

oprawach inwertery powinny posiadać wbudowaną funkcję autotestu, realizującą

funkcję samoczynnego monitorowania stanu oprawy, akumulatora oraz okresowe

jego formowanie. Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczono na rys. nr E2

symbolem AW.

Oprawy oświetlenia awaryjnego opatrzone piktogramami „wyjście

ewakuacyjne” należy zabudować nad drzwiami wyjść ewakuacyjnych. Oprawy te

będą pracowały jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci

energetycznej. Czas działania opraw po zaniku napięcia nie powinien być krótszy niż

1h.

Zastosowane moduły oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzyć 50 %

wymaganego natężenia oświetlenia, a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego

natężenia oświetlenia. Zabudowane oprawy muszą posiadać dopuszczenie CNBOP.

6.5. Instalacja gniazd i siły

Dla zasilania poszczególnych stanowisk laboratoryjnych należy z projektowanej rozdzielni TB przewodem YDY 5x2,5mm zasilić projektowane rozdzielnie stanowiskowe TS. Dla wyłączenia awaryjnego przewidzieć przewód YDY 4x1,5mm

Każdą z rozdzielnic stanowiskowych wyposażyć w wyłącznik różnicowoprądowy 25/0,03; dwa wyłączniki nadmiarowo-prądowe C10/3, dwa wyłączniki nadmiarowo-prądowe C10/1, dwa gniazda  400V 16/5, sześć gniazd 230 V, gniazdo RJ45 kat 6. Pod biurkami w pracowni mechatroniki zabudować kolumny gniazdowe wyposażone w cztery gniazda 230 V i 1 gniazdo RJ45 kat6. Do kolumn doprowadzić jeden obwód gniazdowy przewodem YDY 3x2,5mm z rozdzielni TB.

Z rozdzielnicy TB zasilić również obwody oświetlenia, gniazd ogólnych, szafki teletechnicznej zabudowanej w pomieszczeniu zaplecza pracowni mechatroniki, rzutnika i ekranu elektrycznego oraz urządzenia wentylacji. Pod biurkami dla wykładowców zabudować puszki podłogowe firmy Electraplan VQ12 wyposażona w dwa gniazda 230 V data, dwa gniazda 230V, trzy gniazda RJ45, gniazdo VGA i gniazdo HDMI.

Jako kolumny pod stanowiskami komputerowymi zaprojektowano mini kolumny firmy Legrand wykonane z aluminium wysokość 0,7mb.

W celu zasilenia urządzeń wentylacji należy z projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB zasilić przewodem YDY 5x2,5mm dwie centrale wentylacyjne zabudowane w pomieszczeniu pracowni mechatroniki i pracowni napędów. Automatykę AKPiA dostarcza dostawca urządzenia. W pomieszczeniu nr 1 projektowany wentylator wyciągowy zasilić z obwodu oświetlenia wspólnym wyłącznikiem z oświetleniem.

6.5.1. Osprzęt łączeniowy

Jako osprzęt instalacyjny zastosować gniazda ramkowe z bolcem podtynkowe

typu POLO w kolorze białym.

Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych należy uporządkować w taki

sposób, by od lewej strony znajdował się przewód L, od prawej przewód N, a w

środku przewód PE.

7. PROWADZENIE PRZEWODÓW

Wszystkie przewody prowadzone podtynkowo należy układać w liniach

prostych, równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i

skrzyżowaniach przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować

odpowiednie odstępy, a jeśli to niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia

przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych.

Przejścia przewodów pomiędzy poszczególnymi strefami oddzielenia

przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej,

dla danego oddzielenia, klasy odporności ogniowej. Nad stropem podwieszonym zabudować koryta kablowe Baks KCL 100H60 oddzielnie dla instalacji elektrycznej i oddzielnie dla instalacji niskoprądowej.

8. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

W projektowanej rozdzielni elektrycznej należy zabudować szynę wyrównawczą do której podłączyć przewodem LgY 10 mm2 szafkę teletechniczną, koryta kablowe, instalację wentylacji. Izolacja zastosowanych przewodów powinna być w kolorze żółto/zielonym. Szyny wyrównawcze należy uziemić wbijając szpilki ocynkowane fi 16 o długości 1,6m tak aby wartość rezystancji uziemień nie przekroczyła 10 Ω uwzględniając współczynnik 1,2.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i

łączeniowymi w tablicy bezpiecznikowej TB należy zabudować ochronniki

przeciwprzepięciowe stopnia I i II typu SPBT-12/280/4 zapewniające w chronionych

obwodach poziom ochrony ≤ 1,2 kV.

10. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oprócz

odstępów wymaganych przepisami budowy i izolacji części czynnych zgodnie z

normą PN-HD 60364-4-41 zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie napięcia,

zapewniające w obwodach odbiorczych wyłączenie zasilania w czasie nie

przekraczającym 0,2 s.

Jako środek ochrony dodatkowej w obwodach zasilanych w układzie TN

zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o znamionowym

prądzie różnicowym zadziałania <30mA.

12. INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w celu ochrony obiektu, w projektowanych wydzielonych  pomieszczeniach pracowni mechatroniki i napędów, magazynie oraz zaplecza technicznego należy zabudować urządzenia systemu sygnalizacji włamania. Zabudowane urządzenia stanowić będą rozszerzenie istniejącego system instalacji sygnalizacji włamania.

System będzie pracował w oparciu o pasywne czujki podczerwieni PIR typu

EV100 o zasięgu do 10 m zabudowane w wyznaczonych pomieszczeniach.

Zabudowane elementy należy połączyć z istniejącą centralką sygnalizacji włamania, która zabudowana jest w pomieszczeniu sekretariatu na parterze budynku

Oprzewodowanie instalacji należy wykonać przewodem typu YTDY 6x0,5 mm2. Przewody prowadzić od elementu systemu od modułu rozszerzeń zabudowanego w pomieszczeniu magazynu. Moduł rozszerzeń połączyć z istniejąca centralą alarmową przewodem YTDY 6x0,5 mm2.

Miejsce zabudowy poszczególnych elementów systemu sygnalizacji włamania

oraz trasę prowadzenia przewodów pokazano na rys. nr E4.

Uruchomienie i oprogramowanie centrali wykonać ma firma posiadająca odpowiednie uprawnienia do montażu i programowania.

13. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

W pomieszczeniu zaplecza pracowni mechatroniki zabudować szafę wiszącą 24U 600/600 wyposażoną w komplet wentylatorów z termostatem, 1 półka stała, listwa zasilająca, trzy patchpanele niewyposażone, trzy panele porządkowe,  trzydzieści sztuk patchcordów 6 kat o długości 1m, panel 24 port do kamer. Z projektowanej szafy wyprowadzić sieć teletechniczną do projektowanych zestawów PEL przewodem UTP 4x2x0,5 6kat. Przewody układać pod tynkiem w rurkach ochronnych peszel, nad sufitami podwieszanymi w korytach kablowych Baks. Na końcach kabli zabudować uchwyty keyston kategorii 6  kompatybilne z typem kabla. Doprowadzenie sygnału telefonicznego, Internetu i światłowodu poza zakresem opracowanie – Inwestor wykona we własnym zakresie

14. INSTALACJA CCTV

Zgodnie z wytycznymi Inwestora  należy w projektowanej szafce teletechnicznej zabudowanej w zapleczu pracowni mechatroniki zabudować rejestrator 4 wyjściowy typu DHI-HCVR5104HE-52 wyposażony w twardy dysk 4Tb. W pracowni mechatroniki, napędów oraz magazynie zabudować kamery kopułowe 2Mpix wandaloodporne IK10 technologia HD-CVI typu DH-HAC-HDBW1200R-VF

Do każdej kamery z szafki teletechnicznej doprowadzić kabel OMY 3x1,5mm oraz kabel RG6.

15. MATERIAŁY

Do realizacji powyższego zadania należy stosować jedynie wyroby i materiały

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano:

aprobatę techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację lub certyfikat zgodności z PN.

16. PRÓBY I BADANIA POWYKONAWCZE

Wykonaną instalację elektryczną, zabudowane urządzenia elektryczne po

montażu, a przed podaniem napięcia zasilającego należy poddać oględzinom,

próbom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawności wykonania, zgodności z

obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz oporności

izolacji. Po podaniu napięcia wykonać pomiary natężenia oświetlenia, skuteczności

ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie wyłączników różnicowo – prądowych.

Zakres wymaganych prób i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6:

Sprawdzanie”.

Z przeprowadzonych oględzin, prób, badań i pomiarów należy sporządzić

protokoły. Ze względu na szczególne zagrożenie występujące podczas wykonywania

prac pomiarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach

energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe należy

wykonywać w zespołach dwuosobowych.

17. OZNACZENIA I BARWY

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji

elektrycznych, prawidłowej identyfikacji oraz uniknięcia pomyłek i związanych z nimi

awarii stosuje się oznakowanie przewodów i zacisków, do których przewody te są

przyłączone. W/w oznaczenia należy wykonać zgodnie z PN-90/E05023.

Przewody ochronne oznaczyć kolorem zielono – żółtym, przewody neutralne kolorem

niebieskim.

Rozdzielnice, szafki, osprzęt należy ponumerować zgodnie ze schematami

powykonawczymi i trwale opisać. Rozdzielnie wyposażyć w schematy

powykonawcze oraz tabliczki opisowe i ostrzegawcze.

18. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac objętych opracowaniem należy wykonać zgodnie z projektem,

zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi

instalacjami branżowymi.

Urządzenia oświetlenia zewnętrznego po zabudowie należy zinwentaryzować

geodezyjnie.

V. OBLICZENIA

1. Sprawdzenie wewnętrznej linii zasilającej relacji tablica rozdzielcza TZ – tablica bezpiecznikowa TB.

Bilans mocy 
 Σ Po = 40 kW

Iobc =  400003×400×0,95= 60,84 [A]

WLZ - YKY 5x25 mm2 (Idd = 90 A)

Dla wkładek zabezpieczenia tablicy TZ Bi 63A

1) Ib < In < Iz

Ib - prąd obliczeniowy

In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

Iz - obciążalność prądowa długotrwała kabla

60,84 [A] < 63 [A]<90 [A]

2. Sprawdzenie spadku napięcia na wlz

Δumax = 100⋅P⋅lγ⋅s⋅U2=100⋅40000⋅2555⋅25⋅4002 = 0,45 %

3.  Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym dla rozdzielni TS

Dla tablicy stanowiskowej TS prąd obciążenia wynosi:

Iobc =  2000400×0,95= 5,26[A]

Dobrano kabel typu YDY 5x2,5 mm2. Prąd dopuszczalny długotrwale dla kabla elektroenergetycznego typu YDY 5x2,5 mm2 wynosi 21 [A] dla ułożenia na ścianie (wg katalogu producenta).

Porównując powyższe dane z dobranymi przewodami, zabezpieczeniami i obliczeniami spełniony jest warunek prawidłowego doboru:

Idd > Ibezp > Iobc

21 > 16 > 5,26 [A]

W projektowanej rozdzielni TB wartość zabezpieczenia powinno wynosić 20 [A].

Spadek napięcia na kablu zasilającym obwód TS:

odcinek pomiędzy rozdzielnią TB a TS:

Δumax = 200⋅P⋅lγ⋅s⋅U2=200⋅2000⋅2055⋅2,5⋅4002 = 0,36 %

Δumax = 0,36 % < Δudop = 4,0%